## Arkusz1
..................................................... | [10 empty] | DA/DT-381-30/23
Pieczęć firmowa Wykonawcy
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA (zał. nr 3)
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do instalacji gazów medycznych i technicznych
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Lp | Przedmiot zamówienia | czas dostawy | j. m. | ilość | Producent/model/typ (uzupełnia Wykonawca)* | cena jedn. | wartość netto | VAT | wartość VAT | wartość brutto
|  | w dniach* |  |  |  | (zł)* | (zł)* | (%)* | (zł)* | (zł)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[7 empty] | (5x7) |  | (8x9) | (8+10)
1. | Regulator próżni z pojemnikiem bezpieczeństwa kompatybilny ze złączem próżniowym typu AGA. |  | Szt. | 30
Max. ciśnienie wlotowe: - 950 mbar (Mierzona od ciśnienia atmosferycznego)
Max. przepływ ssania: 70 l/min ±5 l/min
Dokładność miernika: ±2,5 % pełnej skali
Podłączenie wlotu: zgodnie z krajowymi normami
Podłączenie wylotu: G1/2 męskie
Materiał korpusu: ABS
Zgodność z dyrektywą Wyrobów Medycznych 93/42 / EEC
Zgodność z normą EN ISO 10079-3
2. | Pojemnik bezpieczeństwa kompatybilny z w/w regulatorem |  | Szt. | 20
3. | Rozgałęźnik do punktu poboru tlenu AGA, typ Y (wtyk AGA - 2 szybkozłącza AGA) |  | Szt. | 1
4. | Rozgałęźnik do punktu poboru tlenu AGA, typ U (wtyk AGA - 2 szybkozłącza AGA) |  | Szt. | 1
5. | Punkty poboru AGA, GCE MC70, O2 – wersja B (element wymienny dedykowany do obecnie zamontowanych punktów poboru gazów medycznych) |  | Szt. | 35
6. | Punkty poboru AGA, GCE MC70, VAC – wersja B (element wymienny dedykowany do obecnie zamontowanych punktów poboru gazów medycznych) |  | Szt. | 5
7. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą He2 (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 10
8. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą H2 (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 10
9. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą N2 (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 10
10. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą CO2 (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 10
11. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą AIR (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 10
12. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą N2O (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 10
13. | Uszczelki teflonowe pomiędzy reduktorem a butlą O2 (dostosowany do średnicy wylotu butli) |  | Szt. | 20
14. | Uszczelnienia – oringi do reduktora z tlenem medycznym |  | Szt. | 20
15. | Reduktor do butli tlenowej, wyposażonym w szybkozłącze AGA, z nawilżaczem |  | Szt. | 8
• ciśnienie wejściowe: do 300 bar
• ciśnienie na wylocie: 3,6 - 5,5 bar
• gwint wejściowy: G 3/4"
• przepływ: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 l/min
• wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkozłączka AGA)
• przepływomierz obrotowy 0-25 l/min
• wskaźnik nastawionego przepływu
• możliwość mocowania na butli bez użycia narzędzi
• konstrukcja odporna na czynniki zewnętrzne
• standardowe szybkozłącze AGA do podłączenia respiratora
Zgodność z dyrektywą Wyrobów Medycznych 93/42 / EEC
16. | Dozownik do tlenu medycznego. |  | Szt. | 11
Ciśnienie wlotowe: 4,5 bar
Przepływ:
0 - 15 l/min
Wejście: według krajowej normy AGA
Wyjście: 9/16” UNF; M12×1,25; G3/8; G 1/4 (z końcówką wtykową węża)
Materiał korpusu: Niklo-chromowany mosiądz
Zgodność z dyrektywą Wyrobów Medycznych 93/42 / EEC
17. | Reduktor, rodzaj gazu: Argon, Co2 |  | Szt. | 2
maksymalne ciśnienie wlotowe: 200/20 bar/Mpa
zakres ciśnień roboczych: 0-2,5 bar
przepustowość: 0-20 l/min lub większa
gwint na wlocie: W21,8x1/14"
gwint na wylocie: G1/4
liczba manometrów: 2
18. | Łączniki elastyczne do tlenu: |  | Szt. | 48
- maksymalne ciśnienie robocze łączników butlowych 200 bar,
- długość łącznika od 70 cm do 85 cm
- złączki wlotowe i wylotowe dedykowane do butli tlenowych
19. | Butla do tlenu medycznego 2l. |  | Szt. | 5
• Butla stalowa lub aluminiowa
• Materiał butli: 34CrMo4
• Minimalna grubość ścianki: 2,5 mm
• Wyposażenie butli w zawory do tlenu z gwintem króćca przył. G3/4"
• Malowanie: całość kolor biały
Ciśnienie w posiadanych butlach tlenowych wynosi 150 bar, nowe butle powinny być dostosowane do tego parametru.
Butle tlenowe wymagane są fabrycznie nowe, ich data produkcji powinna wskazywać rok 2023 lub 2022, inne roczniki produkcji będą traktowane jako niezgodne z zapytaniem.
Butle powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego puste.
20. | Butla do tlenu medycznego 3l. |  | Szt. | 6
• Butla stalowa lub aluminiowa
• Materiał butli: 34CrMo4
• Minimalna grubość ścianki: 2,5 mm
• Wyposażenie butli w zawory do tlenu z gwintem króćca przył. G3/4"
• Malowanie: całość kolor biały
Ciśnienie w posiadanych butlach tlenowych wynosi 150 bar, nowe butle powinny być dostosowane do tego parametru.
Butle tlenowe wymagane są fabrycznie nowe, ich data produkcji powinna wskazywać rok 2023 lub 2022, inne roczniki produkcji będą traktowane jako niezgodne z zapytaniem.
Butle powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego puste.
21. | Przewód elastyczny z uzbrojeniem do zastosowania do tlenu medycznego o długości min. 3 m, |  | Szt. | 3
ciśnienie robocze ok. 6 bar
22. | Butla do azotu sprężonego. |  | Szt. | 1
Butla powinna być fabrycznie nowa, powinna być pomalowana odpowiednio dla dedykowanego rodzaju gazu oraz wyposażona w tzw. kołpak. Butla powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego pusta.
L.p. Parametr Wymagane
1 rodzaj butli stalowe
2 pojemność 40 litrów
3 ciśnienie robocze 150 bar
4 rodzaj gazu azot
5 okres legalizacji 10 lat od daty produkcji butli
6 rodzaj dna wklęsłe
7 data produkcji butli 2023 lub 2022
23. | Butla do dwutlenku węgla. |  | Szt. | 1
Butla powinna być fabrycznie nowa, powinna być pomalowana odpowiednio dla dedykowanego rodzaju gazu oraz wyposażona w tzw. kołpak. Butla powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego pusta.
L.p. Parametr Wymagane
1 rodzaj butli stalowe
2 pojemność 40 litrów
3 ciśnienie robocze 150 bar
4 rodzaj gazu CO2
5 okres legalizacji 10 lat od daty produkcji butli
6 rodzaj dna wklęsłe
7 data produkcji butli 2023 lub 2022
24. | Butla do dwutlenku węgla z rurką syfonową. |  | Szt. | 1
Butla powinna być fabrycznie nowa, powinna być pomalowana odpowiednio dla dedykowanego rodzaju gazu oraz wyposażona w tzw. kołpak. Butla powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego pusta.
L.p. Parametr Wymagane
1 rodzaj butli stalowe
2 pojemność 40 litrów
3 ciśnienie robocze 150 bar
4 rodzaj gazu CO2
5 okres legalizacji 10 lat od daty produkcji butli
6 rodzaj dna wklęsłe
7 data produkcji butli 2023 lub 2022
25. | Butla do helu. |  | Szt. | 1
Butla powinna być fabrycznie nowa, powinna być pomalowana odpowiednio dla dedykowanego rodzaju gazu oraz wyposażona w tzw. kołpak. Butla powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego pusta.
L.p. Parametr Wymagane
1 rodzaj butli stalowe
2 pojemność 40 litrów
3 ciśnienie robocze 150 bar
4 rodzaj gazu hel
5 okres legalizacji 10 lat od daty produkcji butli
6 rodzaj dna wklęsłe
7 data produkcji butli 2023 lub 2022
26. | Butla do powietrza syntetycznego bez węglowodorów. |  | Szt. | 1
Butla powinna być fabrycznie nowa, powinna być pomalowana odpowiednio dla dedykowanego rodzaju gazu oraz wyposażona w tzw. kołpak. Butla powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego pusta.
L.p. Parametr Wymagane
1 rodzaj butli stalowe
2 pojemność 40 litrów
3 ciśnienie robocze 150 bar
4 rodzaj gazu powietrze syntetyczne bez węglowodorów
5 okres legalizacji 10 lat od daty produkcji butli
6 rodzaj dna wklęsłe
7 data produkcji butli 2023 lub 2022
27. | Reduktor butlowy jednostopniowy do azotu wyposażony w zawór bezpieczeństwa, maks. ciśnienie wlotowe: 200 bar, |  | Szt. | 3
maks. ciśnienie wylotowe: 10 bar, przepustowość: 30 m3/h,
gwint na wlocie: W 24,32 × 1/14“
28. | Zestaw wtyków prostych AGA do punktów poboru: tlenu, próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu, odciągów gazów AGSS |  | Szt. | 3
29. | Uszczelki teflonowe pod manometry |  | Szt. | 10
Do gwintu: ¼”
Tworzywo: PTFE
30. | Elektroniczny spust kondensatu z elektrozaworem (z możliwością regulacji czasu otwarcia). |  | Szt. | 1
medium: sprężone powietrze
ciśnienie pracy: maksymalnie 16 bar
zasilanie: 230V.
31. | Łączniki elastyczne w oplocie metalowym do CO2 butli syfonowych: |  | Szt. | 20
długość min. 2 m,
dostosowanych do temp. -80 stopni C,
przyłącze (wejście/ wyjście): W 21,8 x 1/14,
ciśnienie min. 60 bar,
wymagany certyfikat wyrobu medycznego.
32. | Olej do sprężarek tłokowych min. 5l |  | Szt. | 1
Zalecany do sprężarek powietrza, których temperatura sprężania wynosi do 220 stopni Celsjusza,
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C: 100
33. | Olej do pomp próżniowych min. 5l |  | Szt. | 1
34. | Zestaw do gazów medycznych powinien min. zawierać: wakuometr testowy, kalibrowany; przepływomierz podciśnieniowy, dedykowane końcówki do punktów poboru gazów medycznych, manometr testowy, kalibrowany; przepływomierz ciśnieniowy; urządzenie testowe do sprawdzania czystości instalacji gazów medycznych. |  | Szt. | 1
35. | Pianka do wykrywania nieszczelności min. 400 ml. |  | Szt. | 15
Środek zgodny z normą DIN-DVGW.
Wykrywacz nie tworzący niebezpiecznych związków z propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim oraz z CO2, N2O, azotem i fluorowodorem.
Wymogi preparatu: niepalny, antykorozyjny, nie drażniący skóry.
Atest PZH.
36. | Taśma teflonowa do gazu: |  | Szt. | 5
Temp. pracy: -50/+200 °C
Długość w rolce: min. 10 mb
37. | Przewody o długości min. 15m, o średnicy wewnętrznej 8 mm oraz średnicy zewnętrznej 12 mm, wyposażony w komplet szybkozłączek (końcówki do kompresora i narzędzia pneumatycznego) ,wykonany z elastycznego, odpornego na zginanie i ścieranie poliuretanu, maks. ciśnienie pracy: 10 Bar, temperatura pracy: -40 stopni C do +70 stopni C |  | Szt. | 2
RAZEM:
* - uzupełnia Wykonawca
| data ................................... |  |  |  |  | …………………………………………..…………………
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy